Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Цех за растителни екстракти и етерични масла” с. Зелениково, Община Брезово

- Стопанисван от: „БУЛФИТО ОЙЛС”  АД  гр.София

Дата на извършване на проверката: 30.05.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

- Химични вещества и смеси

Основание за проверката: Заповед № РД - 107/12. 05.2016 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2016 год.

Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда. Основен предмет на дейност е производството на етерични масла и натурални екстракти.

Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

По компонент атмосферен въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух– за осигуряване на технологичните съоръжения с топлина се използва котелно с 2 бр. котли –ПКМ12 и ПКМ4 с гориво мазут. От страна на оператора се провеждат собствени периодични измервания / СПИ/, като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад, съгласно чл.39 ал.2 от Наредба №6/1999 год. /ДВ бр.31 от 1999 год./. Последните измервания са проведени през 2015год. и показват спазване на норми за допустими емисии /НДЕ/ на всички измервани показатели. За извършваните дейности попадащи в обхвата на Наредба №7 от 2003 год., операторът е изготвил и  представил в срок до 31.03.2016год. План за управление на разтворителите /ПУР/ и декларация по чл. 20 ал.8 от същата наредба, за използваното количество разтворители – хексан и метанол. Операторът изпълнява задълженията си по докладване в срок до 15 февруари ежегодно , на количеството ФПГ и ОРВ.

По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите

От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадъчни води. Производствените са охлаждащи /УЧВ/  и от водно–парна дестилация на розов цвят. Отработените розови джибри се събират в 2 бр. бетонови резервоари, след което се отвеждат към съществуваща земно насипна лагуна. От стената на лагуната в посока реката има таене на отпадъчна вода. УЧВ се ползва оборотно.

Химични вещества и смеси- на обекта са налични опасни химични вещества,  включени в Приложение №3 на ЗООС /хексан, метанол, котелно гориво и газьол/. Дружеството е извършило класификация по чл.103 ал.1 от ЗООС и представя доклад. Предприети са действия по уведомяване на МОСВ съгласно чл.103 ал.2 от ЗООС, тъй като съгласно представения доклад за класификация, обектът се класифицира като /предприятие с нисък рисков потенциал/. Представена е оценка на безопасността на съхранение на химични вещества и смеси, изготвена на 17.11.2015год., както и информационни листове за безопасност  /ИЛБ/ на наличните опасни химични вещества, които отговарят на изискванията на Регламент ЕО1907/2006 – REACH и Регламент ЕО 1272/2008 CLP.

Дружеството извършва дейността „екстракция“ на ишлеме,т.е. няма задължение по регистрация на получените продукти по REACH. Наличните химични вещества се съхраняват съобразно изискванията посочени в ИЛБ.

Направени предписания,  както следва:

- Да се укрепи стената на земно насипната лагуна с цел да не се допусне замърсяване на река Розовецка. Да се уведоми РИОСВ- Пловдив писмено.

След изтичане срока  на предписанието ще се извърши последваща проверка на обекта.