Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена  проверка  на  обект „ПСОВ – Индустриална зона Раковски” с. Стряма, Община Раковски

На основание Заповед РД - 141 / 28.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2013 год., на 24.06.2013 г. е извършена комплексна проверка на обект „ПСОВ – Индустриална зона Раковски” с. Стряма Община Раковски

„ПСОВ – Индустриална зона Раковски” с. Стряма е изградена на основание Договор от 20.05.2005 год. сключен между община Раковски и „Завод за бетонови  елементи” ЕООД с. Стряма. ПСОВ се стопанисва от Община Раковски,  гр. Раковски бул. „България” № 1.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта по  спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори  на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

ПСОВ

3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

3.1. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите –

Община Раковски, в качеството си на собственик на пречиствателното съоръжение модулен тип / ПСОВ/, на базата на  сключен договор между община Раковски и „Завод за бетонови  елементи” ЕООД с. Стряма от 20.05.2005 год. , не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден обект. За получаването му  е подадено заявление с вх. № ПВ-03-05-5/31.01.2013 год. в БДУВ ИБР- Пловдив.

За пречистване на отпадъчните битово-фекални води формирани от обектите намиращи се на площадката на „Индустриална зона Раковски” са изградени 4 модула х 250 ЕЖ за биологично пречистване. При проверката се констатира, че ПСОВ не работи. Отпадъчните води от зоната се събират в резервоар и непречистени се заустват към водоприемника – общински отводнителен канал, като причина за това е наличие на пукнатини по стените на съдовете от модулите.

При проверката се констатира, че ПСОВ към  Индустриална зона Раковски  с. Стряма не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност, което води до заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

3.2 По фактор отпадъци- на обекта няма изградени съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ. От  м. октомври 2012 год. ПСОВ не работи. Отпадъчните води непречистени заустват във водоприемника – общински отводнителен канал. Не се формират утайки.

Направени предписания, отговорници, както следва:

- Община Раковски да предприеме спешни действия по отстраняване пукнатините по стените на отделните модули и въведе ПСОВ в експлоатация с цел да се преустанови замърсяването на водоприемника. След въвеждане в експлоатация да се уведоми писмено РИОСВ- Пловдив

- Да се предприемат действия за увеличаване капацитета на ПСОВ, съобразно количеството на постъпващата за пречистване отпадъчна вода от изградените и ново строящите се обекти в Индустриална зона Раковски с. Стряма. Да се спазват разпоредбите на чл.127 ал.1 и 2 от Закона за водите.

Отговорник по изпълнение на направените предписания е Кмета на община Раковски.

Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

инж. Валя Атанасова