Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Млекопреработващо предприятие“ гр. Пловдив, община Пловдив,

Стопанисван от: Обединена млечна компания ЕАД гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 3

Дата на извършване на проверката: 28.02.2019г.

Основание за проверката: Заповед № РД - 43/21.02.2019 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2019 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закон за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Основен предмет на дейност – преработка на мляко и търговия с млечни продукти.

Производството се осъществява в два основни цеха – за производство на мляко и за производство на краве сирене.

Извършена е проверка на обекти и инсталации, както следва:

- Хладилни инсталации с флуорсъдържащи парникови газове

- Хладилна инсталация с амоняк

- Парова централа с 2 бр. котли

- Помещение за съхранение на ОХВ

-Ппречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент Води /отпадъчни/ - Обектът се водоснабдява с вода от водопроводната мрежа на града и от собствен водоизточник – сондажен кладенец.  От дейността на обекта се формират производствени и битово-фекални води, които са включени в канализационната система на града. Представен е договор с № 15839  от  12.02.2008год. сключен между „ОМК“ ЕАД и „ВиК“ ЕООД за включване на производствени води в канализационната система, съгласно чл.4 от Наредба №7/2000г. към закона за водите. За пречистване на производствените води се полза локално пречиствателно съоръжение  състящо се от решетка, пясъкозадържатели-2бр. и мазниноуловител. Представен е протокол от изпитване от ЛИК към „ВиК“ ЕООД.

2.2. Компонент Атмосферен въздух – За технологични нужди в предприятието се експлоатират неподвижни източници на емисии два броя парни котли –ПК4, от които единия е резервен и се ползва при необходимост.  От страна на дружеството се провеждат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник –ПК4-1бр., работещ на гориво природен газ.

С доклад изготвен съгласно изискванията на чл.39,ал.2 от ѝНаредба №6 от 1999год. /ДВ. Бр. 31 от 1999год. с посл. изм. и доп./ са представени пред РИОСВ-Пловдив резултати от проведените измервания през м. май 2018год. С писмо изх. № О-1784-1 от 02.07.2018год. на РИОСВ-Пловдив е извършена оценка на съответствие на представените резултати. Не са констатирани превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), определени в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1 от  2005год. /ДВ бр.64 от 2005г/.

От страна на дружеството на площадката се експлоатират 14 бр. хладилни инсталации, работещи с хладилен аент R404A всички.  Представени са досиета на системите, изготвени съглассно образеца по Приложение № 3 от Наредба №1 от 2017год. /ДВ бр.20 от 2017год./. В досиетата са нанесени  проверките за херметичност, извършвани с честота в зависимост от  количеството на хладилния агент в оборудването. Проверките за херметичност на ситемите са извършени от лица притежаващи документи за правоспособност, издаден от ББКМ гр. София. Поддръжката и сервизното обслужване се извършва от фирма „Про Клима-2“ ООД гр.Пловдив, притежаваща документ за правоспособност № 133 от 2017год.

При извършения оглед се установи, че хладилното оборудване не е етикетирано съгласно изискванията  на чл.12 от Регламент /ЕС/ № 517 от 2014год. На етикетите не е посочен вида на фреона, с който е заредено оборудването и не е посочено количеството му в кг. И в тон СО2 еквиваленти.

2.3. Фактор на въздействие Химични вещества и смеси и управление на риска- за извършване на основната си дейност , дружеството използва химични вещества и смеси, за които се представиха:  инвентаризационен списък изготвен на 01.08.2018год.; информационни листове за безопасност, изготвени съгласно приложение №2  на Регламент /ЕС/ №1907/2006 REACH; инструкции за работа с опасни химични вещества /ОХВ/; заповед за отговорно лице за работа с ОХВ и оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, изготвена съгласно утвърдения формат на МОСВ. ОХВ  се съхраняват в самостоятелно обособено помещение с ограничен достъп.

На обекта се експлоатира хладилна инсталация, работеща с хладилен агент амоняк с капацитет 4 тона. Инсталацията е въведена в редовна експлоатация през 2010 год., като до момента не е добавяно количество амоняк.

Дружеството не внася химикали извън страната и се явява, потребител по веригата по смисъла на   Регламент /ЕС/ №1907/2006 REACH.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Хладилните инсталации да бъдат етикетирани, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент ЕС 5017 от 2014

- 2.След 1 януари 2020 г. Се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал на глобално затопляне 2500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече, съгласно забраната посочена в чл. 13 параграф 3 от Регламент/ЕС/ № 517 от 2014год.

Посочени са срокове за изпълнение на предписанията и отговорно лице.

4.Съответствие, последващ контрол -