Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Маноле”

### Стопанисван от: „Бизнеспарк  Маноле” ООД гр. София  ул. „Димитър Хаджикоцев” № 9.

Дата на извършване на проверката: 02.12.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 296/01.12.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обек-та за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на водата

Решетки, помпена станция за сурова вода и компостен басейн. Съоръжения за биологично пречистване – не работят.

  - Съществуващи складови помещения на територията на обекта, част от които са определени  за съхранение на отпадъците от дейността. На обекта има 58 бр. изсушителни полета с дренажи за обезводняване на утайката, 38 бр. от които са свободни

Констативна част:

ПСОВ Маноле към бивш свинекомплекс с. Маноле е въведена в експлоатация през 1981год. с цел да приеме и пречисти отпадъчните води от свинекомплексите Маноле 1, 2 и 3, както и от други подобекти и битови сгради на територията на трите комплекса. Проектен капацитет на станцията  Q ср./ден. = 25л/сек = 2200м3/ден., към настоящият момент по данни от разрешителното за заустване /РЗ/ Q ср./ден. = 1,73л/сек = 150м3/ден. ПСОВ пречиства отпадъчните води /производствени и битови /, формирани от обект ”Ферма за отглеждане и гушене на водоплаващи птици” с. Маноле.  Към датата на проверка 02.12.2014 год., „Бизнеспарк Маноле“ ООД има наложена с НП № С-И-52/ 27.05.2014 год. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив, текуща санкция за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения определени в РЗ  № 33140123/ 15.06.2012 год.,  в размер на 7290 лв. След съдебна процедура, НП е потвърдено. При последваща проверка са установени по–високи стойности на замърсяващи вещества в заустваните отпадъчни води, поради което е наложена текуща санкция в размер на 22 462,84 лв. Наказателното постановление се обжалва по реда на ЗАНН.

С цел да се достигнат нормите за качество на пречистената отпадъчна вода и се преустанови замърсяването на воден обект р. Стряма, във връзка с условие от РЗ за  извършване на ремонт и реконструкция на ПСОВ, считано от 01.08.2014год. са стартирали дейности по почистване, ремонт и реконструкция на част от съоръженията за механично и биологично пречистване. За инвестиционното намерение „Ремонт и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води” с. Маноле, „Бизнеспарк Маноле” ООД писмено е уведомила РИОСВ - Пловдив  /Уведомление с вх. № ОВОС -287/ 07.04.2014г./

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  води – „Бизнеспарк Маноле” ООД притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води във воден обект с № 33140123 /15.06.2012 год. издадено от БДУВ ИБР- Пловдив, съгласно което отпадъчните води  са заустени на левия бряг на р. Стряма. Отпадъчните води след станцията се отвеждат посредством закрит канал с дължина от 1км. южно от обекта.  В момента на вход в ПСОВ  постъпват за пречистване  смесен поток производствени, битови и дъждовни води от  Маноле 2 и Маноле 3. През 2014год „Бизнеспарк Маноле” ООД е представил в РИОСВ - Пловдив доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване и платежен документ за заплатена такса за заустване за 2013год. Пункта за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп. Не се провежда заложения в РЗ собствен мониторинг. Количеството на заустваната отпадъчна вода не се измерва. Взета е проба вода от пункта посочен в РЗ. В информация от представителя на „Бизнеспарк Маноле” ООД, в ПСОВ не се приемат за пречистване отпадъчни води от други юридически и физически лица.

3.2.Фактор отпадъци – На територията на обекта, на площадка с местонахождение община Марица, с. Маноле имот № 000878 и № 000869 от землище на с. Маноле, местност „Разкопаница” , дейността на „Бизнеспарк Маноле” ООД е пречистване на отпадъчни води, като на площадката е изградена ПСОВ. Фирмата има издаден Регистрационен документ от Директора на РИОСВ - Пловдив с № 09-РД-247-00/ 19.09.2012г. за извършване на дейности с код R13., съгласно ЗУО. От цялостната дейност на обекта се формират производствени и опасни отпадъци, за които дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно наредбата за класификация на отпадъците, с писмо на РИОСВ - Пловдив с изх. № УО-1384/05.07.2012г. При направения обход на площадката се констатираха отпадъци от черни и цветни метали, формирани от бракуване на излезли от употреба ел.двигатели и редуктори. Същите не са упоменати в цитираното по-горе писмо на РИОСВ - Пловдив и съответно фирмата не притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците по Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

На територията на обекта не се  изпълняват условията за съхранение за отпадъци с кодове: 130205*, 130307*,150202*, а именно: не са обозначени и надписани  подходящи съдове за съхранение на описаните отпадъци. За отпадъци с кодове  190801,190812,200121* и 20001се изпълняват изискванията и условията за съхранение. По думи на  представителя на „Бизнеспарк Маноле” ООД, присъстващ при проверката, обект „Фермата за отглеждане и гушене на водоплаващи птици” с местонахождение с. Маноле, имот № 022082 и имот № 000880 в местността „Гьопса герен” е преотстъпен  под наем  посредством писмени договори за изпълнение на описаната по–горе дейност, на други юридически лица. Фирмата притежава отчетни книги, заверени от Директора на РИОСВ - Пловдив , съгласно Наредба № 1 за реда  и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. При проверка на отчетните книги  се констатира, че не са води отчетност за отпадъци с кодове:

- 190801 /липсва отчетност от 01.01.2014 до 02.12.2014г./,

- 130307* /в книгата няма записи/,

- 150202* /в книгата няма записи/ ,

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се изготвят работни листове за класификация на отпадъците от черни и цветни метали констатирани на площадката

- Да се открие процедура съгласно  Глава ІІІ чл.21 ал.1 от Наредба №2/ 2014г за класификация на отпадъците за преустановяване образуването на отпадъци от фирмата на територията с местонахождение с. Маноле имот № 022082 и № 000880 в местността "Гьопса герен"

Срок за 1 и 2 предписание: 09.12.2014г.

Отг. управител

- Да се представят в деловодството на РИОСВ- Пловдив  копия от писмени договори за преотстъпване под наем на други юридически лица на площадка с местонахождение с. Маноле имот №022082 и № 000880 в местността "Гьопса герен"

Срок:05.12.2014г.

Отг. управител

Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Утвърдил:

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив