ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Предприятие за първична обработка и замразяване на плодове и зеленчуци и Предприятие за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти в с. Кочево, общ. Садово

на  „КУМИНЯНО ФРУТ“ ООД

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/05.02.2021 г. и Заповед № РД-157/14.07.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 05.08.2021 г. е извършена комплексна проверка в „Предприятие за първична обработка и замразяване на плодове и зеленчуци“ и „Предприятие за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“ в с. Кочево, общ. Садово, експлоатирани от  „КУМИНЯНО ФРУТ“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите  (ЗВ) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на ЕС.

II. Проверени инсталации:

На площадката на имота, намиращ се в с. Кочево са налични следните предприятия:

- Съществуващото и действащо „Предприятие за първична обработка и замразяване на плодове и зеленчуци“, въведено в редовна експлоатация през 2006 г.

- Ново „Предприятие за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“, изградено и оборудвано след преустройство на съществуващ в имота склад за съхранение на амбалаж. Новото предприятие не е въведено в редовна експлоатации и към момента на извършената проверка в него не се извършва производствена дейност.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“ за обекти както следва:

  - Основната дейност в съществуващото предприятие е първична преработка и замразяване на плодове. Дейността по преработка на зеленчуци е преустановена. Към момента на проверката, поради липса на подходящи суровини, не се извършва преработка на плодове в обекта.  Към предприятието е изградено котелно помещение и е наличен котел, работещ на гориво дизел, с работно натоварване 800 kW. Поради преустановяване на дейността по предварителна топлинна обработка (бланширане) на зеленчуци, горивният източник не се ползва за производствени нужди.

  - В рамките на имота е изградено ново предприятие след извършено преустройство на съществуващ склад. Производствените помещения са оборудвани с всички машини и съоръжения, необходими за преработка и озахаряване  на плодове. По информация от присъстващия на проверката, се провеждат приемни изпитания на производствените линии и към момента не се извършва дейност в новата част. За нуждите на производствения процес е изградено  котелно помещение с един брой парен котел с входяща топлинна мощност 4,5 MW. Котелът работи на гориво  - костилки от плодове и остатъци от преработката на плодове. Изградено е пречиствателно съоръжение – циклон за улавяне на праховите емисии, преди изпускането им в атмосферния въздух. При извършеният обход е установено, че избраното разположение на мястото за вземане на проби няма да осигури правилното измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

- По компонент „Води - отпадъчни“ за обекти като следва:

2.1. Водоснабдяването на съществуващото предприятие за първична обработка и замразяване на плодове и зеленчуци е осигурено от ВиК мрежата и от собствен водоизточник – сондажен кладенец. От дейността на обекта, която е свързана с преработка на свежи плодове, се формират производствени отпадъчни води от измиване на суровини, технологично оборудване и работни помещения. Пречистването на производствените отпадъчни води се извършва посредством утаител с 2 секции. За пречистване на битово-фекалните води е изградено и действа пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Отпадъчните води – битови и производствени, като смесен поток за заустени в общински напоителен канал. Извършен е оглед на общински напоителен канал в точката на заустване на отпадъчните води от обекта. Извършено е почистване на канала от отложените утайки.  Дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение през месец август 2021 г. Въз основа на резултатите, отразени в протокол от изпитване от 01.07.2021 г. е установено, че има превишаване на емисионните ограничения по показатели БПК и ХПК, което налага да се предприемат действия по осигуряване на надеждно пречистване на заустваните отпадъчни води

2.2 Ново изграденото предприятие за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти не е въведено в редовна експлоатация и не  работи към момента на проверката Очаква се, от дейността на новото предприятие да се формират отпадъчни води – охлаждащи и от измиване на оборудване и работни помещения. Към момента не е осигурено пречистване на същите. Предвижда се битовите води да се отвеждат в съществуващата ПСОВ на с. Кочево. За пречистване на производствените води, които ще се формират от новото предприятие, се предвижда изграждане на пречиствателна станция, за което в РИОСВ-Пловдив е започната процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.

- По фактор химични вещества и смеси и управление на риска:

За съхранение на готовата продукция при температурен режим -20 ͦ С  в обекта се експлоатира хладилна инсталация работеща с хладилен агент – амоняк. Инсталацията е с вместимост 6 тона, но е заредена с 3 тона амоняк. Представени са заврени ревизионни книги и ревизионен акт за извършен периодичен технически преглед на хладилната инсталация. Последното зареждане на инсталацията с амоняк е извършено на 06.07.2021 г.  с около 980 кг. вещество.

На обекта е наличен резервоар за течно гориво с вместимост 7 тона, като същият не се ползва и в цистерната не е налично гориво, т. като монтираният в обекта - котел на дизелово гориво не се експлоатира. Предвижда се резервоарът да се премахне от площадката.

За съхраняваните опасни химични вещества и смеси на обекта е представена актуализирана оценка за безопасността на съхранението им, включително и инструкции за работа и заповеди за отговорни лица. Представен е информационен лист за безопасност на опасното вещество – амоняк, закупено от производител „ Неохим“АД, гр. Димитровград. За наличните опасни химични вещества – амоняк и пропан бутан е представен доклад за класификация по чл. 103. ал. 1 от ЗООС със заключение, че не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Предприятието се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент REACH.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

С цел спазване на екологичното законодателство на оператора са дадени следните предписания с конкретни срокове и отговорници:

- Да се подаде заявление за получаване на Разрешително за заустване  на отпадъчните води от "Предприятие за  обработка и замразяване на плодове и зеленчуци" с. Кочево, общ. Садово. Със срок на изпълнение до 05.09.2021 г.

- Да се предприемат действия за осигуряване надеждно пречистване на формираните отпадъчни води от производството на съществуващото предприятие. За предприетите действия да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив. Със срок на изпълнение до 05.09.2021 г.

- Да не се допуска заустване на отпадъчни води от новото предприятието за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти преди осигуряване на пречистването им, както и получаване на съответното разрешително за заустване съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 буква "А" на Закона за водите. Срок: изграждане на ПСОВ и получаване на РЗ.

- Да не се извършва експлоатиране на новия котел преди издаване на документи за въвеждане в редовна експлоатация. Срок на изпълнение – веднага, до въвеждане в редовна експлоатация.

- Да се представи актуализирана информация по чл. 11 от Наредба №6 от 1999 (обн. ДВ. бр. 31 от 1999 г.) за определяне на мястото за вземане на проби от изпускащото устройство към котела. Със срок на изпълнение; преди въвеждане в редовна експлоатация.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с привеждане на обекта в съответствие с нормативната база по компоненти въздух и води ще се осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/