УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 год. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД- 24 / 01.02.2024 год.,  Заповед № РД -70 / 15.03.2024 год. и Заповед № РД – 81 / 26.03.2024 год. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 02.04.2024 год.

Обект: „Предприятие за производство на мляко и млечни продукти“

Местонахождение: с. Домлян, община Карлово, област Пловдив

собственост на: „Полидей - 2“  ООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Яне Сандански“ № 8, гр. Карлово п.к. 4300, общ. Карлово, обл. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Площадки за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъчни води;

- Хладилни системи;

- Котелна централа;

- Локална пречиствателна стация за отпадъчни води (ЛПСОВ).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на дружеството е производство на кисело мляко, сирена, кашкавали и др. млечни продукти. Режимът на работа в обекта е едносменен при петдневна работна седмица.

- По компонент Компонент „Води“ /отпадъчни/ -

Дружеството притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Домлянска, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33140242 / 16.07.2018 год., последно изменено с Решение № РР-3777 / 06.042020 год. Валидността на разрешителното за заустване е 16.07.2024 год. Дружеството е подало заявление в БД-ИБР Пловдив за продължаване срока на действие на разрешителното.

За пречистване на производствените и битово-фекални отпадъчни води, формирани на обекта, е изградено пречиствателно съоръжение. Изградени са два сепаратора за нефтопродукти за пречистване на формиращия се поток площадкови и дъждовни води от старата и новата част.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- До пунктовете за мониторинг е осигурен постоянен и безопасен достъп;

- Представят се  протоколи в РИОСВ-Пловдив от проведения собствен мониторинг.От представените протоколи не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения;

- Пробонабирането се извършва от акредитирана лаборатория;

- Провежда се мониторинг на повърхностни води в река Домлянска в два пункта за мониторинг-100 метра преди и 100 метра след точката на заустване;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите за 2023 год. в срок и копие от платежно нареждане за платена такса за заустване на пречистени отпадъчни води в БД-ИБР Пловдив.

- По Компонент  „Атмосферен въздух“

За производствени нужди, в обекта се експлоатират 2 бр. водогрейни и 2 бр. парни котли, разполежени в котелна централа. Дружеството провежда собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от горивните източници по реда на глава пета от Наредба №6/1999 г. Резултатите от проведените през месец февруари 2024 г. СПИ са представени пред РИОСВ –Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии, определени за измерените показатели в Приложение №7 от Наредба №1/2005 г.

За съхранение на готова продукция в обекта се експлоатират 23 броя хладилни съоръжения, попадащи в обхвата на контрол на Наредба №1/2017 г. Представени са досиета на системите със записи за извършени проверки за течове от сертифицирано лице. Етикетите на оборудването са компрометирани от влияние на климатичните условия. Дружеството в качеството на оператор на хладилно оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове в количество над 5 тона въглероден диоксид еквивалент във всяка система, не е подало в РИОСВ-Пловдив отчет за 2022 г. по Приложение №9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1/2017 г. Към момента на проверката не е извършена регистрация в информационната система за флуорсъдържащи парникови газове (ИС ФПГ), респ. не е подаден отчет за оборудването за 2023 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: На управителя на дружеството са дадени три предписания, които са изпълнени в определените срокове.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка е установено нарушение на  Закона за чистотата на атмосферния въздух и ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.